## Typ C
Nachweisdokument für Stromerzeugungsanlagen des Typs C
Diese Vorlage enthält die harmonisierten Mindestanforderungen der österreichischen Netzbetreiber sowie die erforderlichen Nachweise zur Erlangung der Betriebserlaubnis. Jeder Netzbetreiber veröffentlicht auf Basis dieser Vorlage eine detaillierte Liste der vom Netzbenutzer im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens zu übermittelnden Informationen und Unterlagen sowie der von ihm zu erfüllenden Anforderungen. Der relevante Netzbetreiber legt in Abstimmung mit dem Netzbenutzer fest, welche zusätzlich erforderlichen (projektspezifischen) Unterlagen zur Erlangung der Betriebserlaubnis erforderlich sind und hält dies in diesem Nachweisdokument fest.
… Angaben durch Anschlusswerber
… Angaben durch Netzbetreiber
Allgemeine Daten der Stromerzeugungsanlage |  | Angaben |  |  |  | Anmerkungen
Name und Anschrift des Netzbenutzers
Gewünschter Beginn der Einspeisung
Auflistung der Einzelanlagen samt Anschrift (Grundstücksnummer etc.) | [5 empty] | Hersteller, Artikel-, Chargen-, Typen- oder Seriennummer
KG-Name
Grst.Nr
Art der Primärenergiequelle | [5 empty] | Wind/Wasser/Sonne/ Gas/ usw.
Technische Daten der Stromerzeugungsanlage |  | Technische Werte aus dem Netzanschlussantrag |  | Tatsächliche Werte nach IBN |  | Abweichung nach IBN zu Vorgaben [%]
Netzanschlusspunkt
Maximale beantragte Höchstleistung (Einspeiseleistung) |  |  | MW |  | MW
Maximaler Kurzschlussleistungsbeitrag Sk''der Stromerzeugungsanlage |  |  | MVA |  | MVA
Prognostizierte Jahresenergiemenge |  |  | MWh |  | MWh
Daten der Anlage
Generator-/Wechselrichternennleistung |  |  | MVA |  | MVA
Technische Mindestleistung für einen stabilen Betrieb |  |  | MVA |  | MVA
Betriebsweise |  | o Volleinspeisung o Überschusseinspung
Energiespeicher | Nennleistung |  | MW |  | MW
Inselbetriebsfähigkeit |  | o ja o nein
Schutzkonzept |  | o Netzentkupplungsschutz o Selbsttätig wirkende Freischaltstelle
xd'' | bei Synchronmaschine
Generatornennspannung |  |  | kV |  | kV
Nennleisteistungsfaktor (cos phi) | bei Synchronmaschine
Generator Verhältnis Anzugsstrom / Bemessungsstrom | bei Asynchronmaschine
Anlauf der ASM | bei Asynchronmaschine | o über Netz o über Turbine
Transformator
Transformatornennleistung |  |  | MVA |  | MVA
Transformatorspannung OS |  |  | kV |  | kV
Transformatorspannung US |  |  | kV |  | kV
Schaltgruppe
Kurzschlussspannung uk |  |  | % |  | %
Angaben zum Netzanschlusspunkt |  | Technische Werte aus der Vorplanung
Netzanschlusspunkt
Maximalkapazität Pmax am Netzanschlusspunkt |  |  | MW |  | MW
Rückleistungsbeschränkung |  |  | MVA |  | MVA
Nennspannung Un bzw. vereinbarte Versorgungsspannung UC |  |  | kV |  | kV
Sternpunktbehandlung
Max. Netzkurzschlussleistung |  |  | MVA |  | MVA
Min. Netzkurzschlussleistung |  |  | MVA |  | MVA
Anforderungen an die Stromerzeugungsanlage |  | Technische Anforderungen des Netzbetreibers aus der Vorplanung
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O) | Frequenzschwellwert für Beginn des LFSM-O Modus | 50.2 | Hz |  | Hz
| Einzustellende Statik | 5 | % |  | %
| Maximale Zeitverzögerung zur Aktivierung des LFSM-O Modus | ≤ 2 | s |  | s
| Optional: Künstliche Verzögerungszeit | 0 s oder deaktiviert
| Anschwingzeit TA |  | s |  | s
| Einschwingzeit TE |  | s |  | s
| Auflösung der Frequenzmessung | ≤ 10 | mHz |  | mHz
Nachweis „Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O)“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-U) | Frequenzschwellwert für Beginn des LFSM-U Modus | 49,8 | Hz |  | Hz
| Einzustellende Statik | 5 | % |  | %
| Maximale Zeitverzögerung zur Aktivierung des LFSM-U Modus | ≤ 2 | s |  | s
| Optional: Künstliche Verzögerungszeit | 0 s oder deaktiviert
| Anschwingzeit TA |  | s |  | s
| Einschwingzeit TE |  | s |  | s
| Auflösung der Frequenzmessung | ≤ 10 | mHz |  | mHz
Nachweis „Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-U)“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
FRT-Fähigkeit (fault ride through) von Stromerzeugungsanlagen | FRT-Grenzkurve (Spannungs-Zeit-Profil) | gemäß TOR Erzeuger Typ C
| Mindestkurzschlussleistung vor dem Fehler |  | MVA |  | MVA
| Betriebspunkt der Stromerzeugungsanlage vor dem Fehler | Pmax 0 | MW Mvar |  | MW Mvar
| Mindestkurzschlussleistung nach dem Fehler |  | MVA |  | MVA
Nachweis „FRT-Fähigkeit (fault ride through) von Stromerzeugungsanlagen“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung während und nach Netzfehlern | Verfahren der Blindstromstützung | o dyn. Blindstromstützung o eingeschränkt dyn. Blindstromstützung o Aufrechterhaltung des Arbeitspunktes
| Einzustellender Verstärkungsfaktor k | 2
| Anschwingzeit TA des zusätzlichen Blindstromes | 30 | ms |  | ms
| Einschwingzeit TE des zusätzlichen Blindstromes | 60 | ms |  | ms
| Anschwingzeit TA für die Steigerung der Wirkleistung auf den Vorfehlerwert |  | s |  | s
Nachweis „Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung während und nach Netzfehlern“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
Blindleistungskapazität | Blindleistungsprofil bei Maximalkapazität am Netzanschlusspunkt (U-Q/Pmax-Profil) | Bereich ¦¦
Blindleistungsprofil unterhalb der Maximalkapazität am Netzanschlusspunkt (P-Q/Pmax-Profil) (bei nichtsynchronen Stromerzeugungsanlagen)
| Zusätzliche Blindleistung zur Kompensation der Leitung oder Kabel | o gefordert, in der Höhe von ____________ o nicht gefordert | kvar |  | kvar
Nachweis „Blindleistungskapazität“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung | Vorgegebenes Verfahren cos φ fix, cos φ(P), Q(U), Q fix | cos φ = 1; Q fix = 0
Stützpunkte für Q(U)-Regelung
| Zeitkonstante für Q(U)-Regelung |  | s |  | s
| Maximale Verzögerung für die Q(U)-Regelung |  | s |  | s
| Optional: Künstliche Verzögerungszeit | 0 s oder deaktiviert
| Optionale Verfahren | o Feste Werte im Rahmen einer zeitlichen Staffelung o Online-Sollwertvorgabe
| Zeitraum für die Erfüllung der Online-Sollwervorgabe | ≤ 1 | min |  | min
| Verfahren und Einstellparameter für die Umschaltung auf ein spannungsstützendes Verfahren gemäß Systemschutzplan | Q(U)-Regelung
Nachweis „Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung“ oder „Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nichtsynchroner Stromerzeugungsanlagen“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
Wirkleistungsvorgabe durch den Netzbetreiber | Vorgegebenes Verfahren | Online-Sollwertvorgabe
| Zeitdauer für die Erfüllung der Vorgabe (bei umrichterbasierten Stromerzeugungsanlagen) |  | min |  | min
| Zeitdauer für die Erfüllung der Vorgabe (bei nicht umrichterbasierten Stromerzeugungsanlagen) |  | min |  | min
| Minimalgradient |  | % Pmax / min |  | % Pmax / min
| Maximalgradient |  | % Pmax / min |  | % Pmax / min
Nachweis „Vorgabe zur Wirkleistungsreduktion“ gemäß Bewertungs- und Akzeptanzkriterien (RKS-AT Typ C) | Bestätigung mittels … | Vorgabe Netzbetreiber |  | Bestätigung
| Herstellererklärung oder Zertifikat oder Prototypenbestätigung | ○ Ja ○ Nein |  | □
Zusätzliche Bestätigung mittels …
| Test | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Simulation | ○ Ja ○ Nein |  | □
| Vor Ort | ○ Ja ○ Nein |  | □
Schnittstelle für Informationsaustausch und Regelbarkeit | Fernwirkprotokoll (Art, Norm)
Datenverbindung (Technologie)
Übergabepunkt der Datenanbindung
Eigentumsgrenze der Datenanbindung
| Mindestverfügbarkeit |  | % p.a. |  | % p.a.
Informationen, welche dem Netzbetreiber vom Netzbenutzer zur Verfügung gestellt werden müssen | Tatsächlicher Wert der Wirkleistungsabgabe |  | kW |  | kW
| Tatsächlicher Wert der Blindleistungsabgabe |  | kvar |  | kvar
Leistungsfaktor
| Spannung |  | V |  | V
Schalterstellungsmeldung
Schutzeinstellungen bezogen auf Nennspannung Un bzw. vereinbarte Spannung Uc | Einstellwert Überspannung Ueff >> |  | % U |  | % U
| Einstellwert Überspannung Ueff >> Verzögerungszeit |  | s |  | s
| Einstellwert Überspannung Ueff > |  | % U |  | % U
| Einstellwert Überspannung Ueff > Verzögerungszeit |  | s |  | s
| Einstellwert Unterspannung Ueff << |  | % U |  | % U
| Einstellwert Unterspannung Ueff << Verzögerungszeit |  | s |  | s
| Einstellwert Unterspannung Ueff < |  | % U |  | % U
| Einstellwert Unterspannung Ueff < Verzögerungszeit |  | s |  | s
| Einstellwert Unterfrequenz |  | Hz |  | Hz
| Einstellwert Unterfrequenz Auslösezeit |  | s |  | s
| Einstellwert Überfrequenz |  | Hz |  | Hz
| Einstellwert Überfrequenz Verzögerungszeit |  | s |  | s
Unterlagen, die durch den Netzbenutzer auf Anforderungen des Netzbetreibers bereitzustellen sind | Simulationsparameter (z.B. technische Kennwerte) der Stromerzeugungsanlage | ○ Ja ○ Nein
| Simulationsmodelle der Stromerzeugungsanlage | ○ Ja ○ Nein
Unterlagen, die durch den Netzbenutzer vorzuhalten und auf Anforderungen des Netzbetreibers bereitzustellen sind | Vollständig ausgefüllte Checkliste der Bewertungs- und Akzeptanzkriterien mit Prüfauswertung gemäß RKS-AT Typ C | ○ Ja ○ Nein
Ergebnisse und Berichte zu Konformitätstests und / oder Konformitätssimulationen | LFSM-O | ○ Ja ○ Nein
| LFSM-U | ○ Ja ○ Nein
| FSM | ○ Ja ○ Nein
| Regelung zur Frequenzwiederherstellung | ○ Ja ○ Nein
| Synthetische Schwungmasse | ○ Ja ○ Nein
| FRT-Fähigkeit | ○ Ja ○ Nein
| Dynamische Blindstromstützung | ○ Ja ○ Nein
| Wiederkehr der Wirkleistungsabgabe nach einem Fehler | ○ Ja ○ Nein
| Regelung der Dämpfung von Leistungspendelungen | ○ Ja ○ Nein
| Blindleistungskapazität | ○ Ja ○ Nein
| Test Spannungsregelmodus | ○ Ja ○ Nein
| Test Blindleistungsregelmodus | ○ Ja ○ Nein
| Test Leistungsfaktorregelung | ○ Ja ○ Nein
| Regelbarkeit und Regelbereich der Wirkleistungsabgabe | ○ Ja ○ Nein
| Schwarzstartfähigkeit | ○ Ja ○ Nein
| Inselbetrieb | ○ Ja ○ Nein
| Nachweis Neusynchronisationszeit < 15 min / Sonst: Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb | ○ Ja ○ Nein
Konformitätserklärung Die Stromerzeugungsanlage erfüllt die Anforderungen der Verordnung EU 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger und den in diesem Zusammenhang verordneten nationalen Festlegungen für Stromerzeugungsanlagen des Typs C sowie die im Netzzugangsvertrag festgelegten Anforderungen. Unterschriften ______________________________ ________________________________ Netzbenutzer Anlagenerrichter