## Master
Quelldaten |  |  |  |  | ZN | Typ B | Typ C | Typ D
Formular für die Bewertungs- und Akzeptanzkriterien gemäß RKS-AT (Typ B) |  |  |  |  | 1 | x
Formular für die Bewertungs- und Akzeptanzkriterien gemäß RKS-AT (Typ C) |  |  |  |  | 2 |  | x
Formular für die Bewertungs- und Akzeptanzkriterien gemäß RKS-AT (Typ D) |  |  |  |  | 3 |  |  | x
Daten der Stromerzeugungsanlage | Angaben |  | Anmerkungen |  | 4 | x | x | x
Name und Anschrift des Netzbenutzers |  |  |  |  | 5 | x | x | x
Gewünschter Beginn der Einspeisung |  |  |  |  | 6 | x | x | x
Auflistung der Einzelanlagen samt Anschrift (Grundstücksnummer etc.) |  |  | Hersteller-, Artikel-, Chargen-, Typen- oder Seriennummer KG-Name Grst.Nr. |  | 7 | x | x | x
Art der Primärenergiequelle |  |  | Wind, Wasser, Sonne, Gas, usw. |  | 8 | x | x | x
[5 empty] | 9 | x | x | x
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O) |  |  |  |  | 10 | x | x | x
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-O Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt. |  |  |  |  | 11 | x | x | x
[5 empty] | 12 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 13 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 14 | x | x | x
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 15 | x | x | x
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 50,2 Hz - 50,5 Hz | TRUE |  |  |  | 16 | x | x | x
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 17 | x | x | x
Default-Werte: |  |  |  |  | 18 | x | x | x
· Statik 5 % |  |  |  |  | 19 | x | x | x
· Frequenzschwellwert 50,2 Hz |  |  |  |  | 20 | x | x | x
[5 empty] | 21 | x | x | x
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger. |  |  |  |  | 22 | x | x | x
[5 empty] | 23 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 24 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 25 | x | x | x
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 26 | x | x | x
[5 empty] | 27 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Überschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%. |  |  |  |  | 28 | x | x | x
[5 empty] | 29 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 30 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 31 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 32 | x | x | x
[5 empty] | 33 | x | x | x
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde. |  |  |  |  | 34 | x | x | x
[5 empty] | 35 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 36 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 37 | x | x | x
--- | ± 5 % Pref,LFSMO | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 38 | x | x | x
[5 empty] | 39 | x | x | x
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der technischen Mindestleistung ist möglich. |  |  |  |  | 40 | x | x | x
[5 empty] | 41 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 42 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 43 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 44 | x | x | x
[5 empty] | 45 | x | x | x
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt. |  |  |  |  | 46 | x | x | x
[5 empty] | 47 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 48 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 49 | x | x | x
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 50 | x | x | x
[5 empty] | 51 | x | x | x
Es findet keine Wirkleistungserhöhung (außer Fahren auf Kennlinie) während der Überfrequenz statt. |  |  |  |  | 52 | x | x | x
[5 empty] | 53 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 54 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 55 | x | x | x
Im Falle des Erreichens der technischen Mindestleistung | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 56 | x | x | x
[5 empty] | 57 | x | x | x
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMO entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger. |  |  |  |  | 58 | x | x | x
[5 empty] | 59 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 60 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 61 | x | x | x
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 62 | x | x | x
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. |  | 63 | x | x | x
[5 empty] | 64 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 65 | x | x | x
[5 empty] | 66 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 67 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 68 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3 | 69 | x | x | x
[5 empty] | 70 | x | x | x
Wirkleistungserhöhung bei Unterfrequenz (LFSM-U) |  |  |  |  | 71 | x | x | x
Diesbezüglich sind keine Anforderungen an Stromerzeugungsanlagen vorgesehen. |  |  |  |  | 72 | x
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-U Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt. |  |  |  |  | 73 |  | x | x
[5 empty] | 74 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 75 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 76 |  | x | x
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 77 |  | x | x
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 49,5 Hz - 49,8 Hz | TRUE |  |  |  | 78 |  | x | x
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 79 |  | x | x
Default-Werte: |  |  |  |  | 80 |  | x | x
· Statik 5 % |  |  |  |  | 81 |  | x | x
· Frequenzschwellwert 49,8 Hz |  |  |  |  | 82 |  | x | x
[5 empty] | 83 |  | x | x
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger. |  |  |  |  | 84 |  | x | x
[5 empty] | 85 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 86 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 87 |  | x | x
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 88 |  | x | x
[5 empty] | 89 |  | x | x
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Unterschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%. |  |  |  |  | 90 |  | x | x
[5 empty] | 91 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 92 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 93 |  | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 94 |  | x | x
[5 empty] | 95 |  | x | x
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde. |  |  |  |  | 96 |  | x | x
[5 empty] | 97 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 98 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 99 |  | x | x
--- | ± 5 % Pref,LFSMU | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 100 |  | x | x
[5 empty] | 101 |  | x | x
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der Maximalkapazität ist möglich. |  |  |  |  | 102 |  | x | x
[5 empty] | 103 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 104 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 105 |  | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 106 |  | x | x
[5 empty] | 107 |  | x | x
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt. |  |  |  |  | 108 |  | x | x
[5 empty] | 109 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 110 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 111 |  | x | x
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 112 |  | x | x
[5 empty] | 113 |  | x | x
Es findet keine Wirkleistungsreduktion (außer Fahren auf Kennlinie) während der Unterfrequenz statt. |  |  |  |  | 114 |  | x | x
[5 empty] | 115 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 116 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 117 |  | x | x
Im Falle des Erreichens der Maximalkapazität | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 118 |  | x | x
[5 empty] | 119 |  | x | x
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMU entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger. |  |  |  |  | 120 |  | x | x
[5 empty] | 121 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 122 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 123 |  | x | x
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 124 |  | x | x
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. |  | 125 |  | x | x
[5 empty] | 126 |  | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 127 |  | x | x
[5 empty] | 128 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 129 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 130 |  | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6 | 131 |  | x | x
[5 empty] | 132 |  | x | x
FRT-Fähigkeit |  |  |  |  | 133 | x | x | x
Die Schutzsysteme- und einstellungen für interne elektrische Fehler gefährden nicht die FRT-Fähigkeit. |  |  |  |  | 134 | x | x | x
[5 empty] | 135 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 136 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 137 | x | x | x
Eigenschutz der Stromerzeugungsanlage | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1 | 138 | x | x | x
[5 empty] | 139 | x | x | x
Der Nachweis der FRT-Fähigkeit erfolgt gemäß den relevanten Vorfehlerbedingungen. |  |  |  |  | 140 | x | x | x
[5 empty] | 141 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 142 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 143 | x | x | x
Für den Nachweis der FRT-Fähigkeit sind, sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwärtigen Vorgaben macht, die Standardbedingungen gemäß TOR Erzeuger Kapitel 8.2 einzuhalten | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1 | 144 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 145 | x | x | x
[5 empty] | 146 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, die Verbindung oberhalb der relevanten FRT-Kurve ohne Trennung vom Netz zu halten. |  |  |  |  | 147 | x | x | x
[5 empty] | 148 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 149 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 150 | x | x | x
Einhaltung der Fehlerspannung und Fehlerzeit anhand der vorgegebenen FRT-Kurve | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1 | 151 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 152 | x | x | x
[5 empty] | 153 | x | x | x
Die FRT-Fähigkeit für mehrfach aufeinanderfolgende Fehler wird nicht (softwaretechnisch) unterbunden. |  |  |  |  | 154 | x | x | x
[5 empty] | 155 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 156 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 157 | x | x | x
Auszug der Einstellparameter | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1 | 158 | x | x | x
[5 empty] | 159 | x | x | x
Das Durchfahren von mehreren aufeinanderfolgenden Fehlern ist möglich. |  |  |  |  | 160 | x | x | x
[5 empty] | 161 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 162 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 163 | x | x | x
Bei Erreichen der thermischen Grenzen ist eine Trennung erlaubt | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1 | 164 | x | x | x
Unter Berücksichtigung von Wartezeiten zwischen den Fehlereintritten |  |  |  |  | 165 | x | x | x
[5 empty] | 166 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 167 | x | x | x
[5 empty] | 168 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 169 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 170 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1 | 171 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 172 | x | x | x
[5 empty] | 173 | x | x | x
Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung während und nach Netzfehlern |  |  |  |  | 174 | x | x | x
Verhalten im Fehlerfall |  |  |  |  | 175 | x | x | x
Das Verfahren der dynamischen Netzstützung ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt. |  |  |  |  | 176 | x | x | x
[5 empty] | 177 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 178 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 179 | x | x | x
Mögliche Verfahren: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 180 | x | x | x
· Dynamische Netzstützung (mit Totband) |  |  |  |  | 181 | x | x | x
· Kontinuierliche dynamische Netzstützung (ohne Totband) |  |  |  |  | 182 | x | x | x
· Eingeschränkte dynamische Netzstützung |  |  |  |  | 183 | x | x | x
[5 empty] | 184 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist: |  |  |  |  | 185 | x | x | x
Der Verstärkungsfaktor k ist im Bereich von 2 bis 6 der Anforderung entsprechend einstellbar. |  |  |  |  | 186 | x | x | x
[5 empty] | 187 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 188 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 189 | x | x | x
Schritte der Einstellbarkeit des Verstärkungsfaktor | 0,5 oder kleiner | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 190 | x | x | x
[5 empty] | 191 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist: |  |  |  |  | 192 | x | x | x
Die Priorisierung der Wirk- und Blindstromeinspeisung während eines Fehlers ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt. |  |  |  |  | 193 | x | x | x
[5 empty] | 194 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 195 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 196 | x | x | x
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 197 | x | x | x
· Priorisierung der Blindstromeinspeisung |  |  |  |  | 198 | x | x | x
[5 empty] | 199 | x | x | x
[5 empty] | 200 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist: |  |  |  |  | 201 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage speist unter Berücksichtigung der vorgegebenen Priorisierung des Wirk- und Blindstrombeitrags während eines Fehlers einen Blindstrom gemäß dem eingestellten Verfahren ______________ und Verstärkungsfaktor k = ____ sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem ein. |  |  |  |  | 202 | x | x | x
[5 empty] | 203 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 204 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 205 | x | x | x
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 206 | x | x | x
· k = 2 |  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 207 | x | x | x
[5 empty] | 208 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist: |  |  |  |  | 209 | x | x | x
Falls die Strombegrenzung erreicht wird, muss mindestens ein Blindstrom in Höhe des Bemessungsstromes Ir sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem, unter Einhaltung der Toleranzbänder, eingespeist werden. |  |  |  |  | 210 | x | x | x
[5 empty] | 211 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 212 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 213 | x | x | x
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 214 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 215 | x | x | x
[5 empty] | 216 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist: |  |  |  |  | 217 | x | x | x
[5 empty] | 218 | x | x | x
Der Istwert des Blindstroms befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde. |  |  |  |  | 219 | x | x | x
[5 empty] | 220 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 221 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 222 | x | x | x
--- | ± 10 % Ir | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 223 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 224 | x | x | x
[5 empty] | 225 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine dynamische Netzstützung gefordert ist: |  |  |  |  | 226 | x | x | x
[5 empty] | 227 | x | x | x
Der Übergang von der dynamischen Blindstromstützung zur statischen Spannungshaltung findet kontinuierlich und nicht sprungförmig statt. |  |  |  |  | 228 | x | x | x
[5 empty] | 229 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 230 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 231 | x | x | x
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 232 | x | x | x
[5 empty] | 233 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 234 | x | x | x
[5 empty] | 235 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 236 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 237 | x | x | x
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1 | 238 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 239 | x | x | x
[5 empty] | 240 | x | x | x
Wiederaufnahme der Leistungsabgabe nach Fehlerklärung |  |  |  |  | 241 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, eine allfällige Wiederaufnahme der Wirkleistungsabgabe auf den Vorfehlerwert umzusetzen. |  |  |  |  | 242 | x | x | x
[5 empty] | 243 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 244 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 245 | x | x | x
Sofern die Wirkleistungsabgabe während eines Fehlers reduziert wurde | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2 | 246 | x | x | x
[5 empty] | 247 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 248 | x | x | x
[5 empty] | 249 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 250 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 251 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2 | 252 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 253 | x | x | x
[5 empty] | 254 | x | x | x
Überprüfung der PSS-Funktion |  |  |  |  | 255 |  |  | x
Sofern eine PSS-Aktivierung vom relevanten Übertragungsnetzbetreiber gefordert wird: |  |  |  |  | 256 |  |  | x
Eine geforderte aktive Dämpfung von Leistungspendelungen ist entsprechend den Vorgaben des relevanten Übertragungsnetzbetreibers aktiviert und parametriert. |  |  |  |  | 257 |  |  | x
[5 empty] | 258 |  |  | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 259 |  |  | x
|  |  |  | Erzeuger | 260 |  |  | x
--- | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.5 | 261 |  |  | x
[5 empty] | 262 |  |  | x
Sofern eine PSS-Aktivierung vom relevanten Übertragungsnetzbetreiber gefordert wird: |  |  |  |  | 263 |  |  | x
Die PSS-Aktivierung bewirkt, dass Leistungspendelungen durch den Spannungsregeler (AVR) in Verbindung mit dem PSS besser gedämpft werden als durch den AVR allein. |  |  |  |  | 264 |  |  | x
[5 empty] | 265 |  |  | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 266 |  |  | x
|  |  |  | Erzeuger | 267 |  |  | x
--- | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.5 | 268 |  |  | x
[5 empty] | 269 |  |  | x
Sofern eine PSS-Aktivierung vom relevanten Übertragungsnetzbetreiber gefordert wird: |  |  |  |  | 270 |  |  | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 271 |  |  | x
[5 empty] | 272 |  |  | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 273 |  |  | x
|  |  |  | Erzeuger | 274 |  |  | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.5 | 275 |  |  | x
[5 empty] | 276 |  |  | x
Blindleistungskapazität |  |  |  |  | 277 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage die Anforderungen bezüglich der vorgegebenen Blindleistungskapazität am Netzanschlusspunkt zu erfüllen (U-Q/Pref,Q-Test Diagramm bei Maximalkapazität bzw. P-Q/Pref,Q-Test Diagramm unterhalb der Maximalkapazität). |  |  |  |  | 278 | x | x | x
[5 empty] | 279 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 280 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 281 | x | x | x
Default-Vorgabe: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3 | 282 | x | x | x
· Bereich II |  |  | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.1 | 283 | x | x | x
|  |  |  | 5.3.3.2 | 284 | x | x | x
[5 empty] | 285 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, unterhalb der Maximalkapazität (P < Pmax) in jedem möglichen Betriebspunkt innerhalb des P-Q-Diagramms und mindestens bis zur Mindestleistung stabil zu arbeiten. |  |  |  |  | 286 | x | x | x
[5 empty] | 287 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 288 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 289 | x | x | x
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2 | 290 | x | x | x
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 291 | x | x | x
[5 empty] | 292 | x | x | x
[5 empty] | 293 | x | x | x
Unterhalb der Mindestleistung findet keine sprunghafte Änderung des Blindleistungsverhaltens innerhalb des vorgegebenen Blindleistungsbereiches statt. |  |  |  |  | 294 | x | x | x
[5 empty] | 295 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 296 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 297 | x | x | x
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2 | 298 | x | x | x
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 299 | x | x | x
[5 empty] | 300 | x | x | x
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine zusätzliche Blindleistungsbereitstellung gefordert ist: |  |  |  |  | 301 | x | x | x
Es wird eine zusätzliche Blindleistung gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers bereitgestellt, wenn sich der Netzanschlusspunkt weder an den Generator- / Umrichterklemmen noch am Netztransformator befindet. |  |  |  |  | 302 | x | x | x
[5 empty] | 303 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 304 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 305 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.3 | 306 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 307 | x | x | x
[5 empty] | 308 | x | x | x
Eine Blindleistungskompensation ist vorhanden. Es ist die Art, Leistung, Verschaltung, Regelungsart und Kompensationsgrad der Blindleistungskompensationsanlage dokumentiert. |  |  |  |  | 309 | x
[5 empty] | 310 | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 311 | x
|  |  |  | Erzeuger | 312 | x
Bei Stromerzeugungsanlagen, welche konstruktionsbedingt einen Blindleistungsbedarf aufweisen (z.B. ASM) | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.3 | 313 | x
[5 empty] | 314 | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 315 | x | x | x
[5 empty] | 316 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 317 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 318 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3 | 319 | x | x | x
|  |  | Wählen Sie ein Element aus. |  | 320 | x | x | x
[5 empty] | 321 | x | x | x
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung |  |  |  |  | 322 | x | x | x
Das vom relevanten Netzbetreiber vorgegebene Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung ist mit den entsprechenden Einstellparametern (bzw. Kennlinien) aktiviert und parametriert. |  |  |  |  | 323 | x | x | x
[5 empty] | 324 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 325 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 326 | x | x | x
Typische Verfahren: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 327 | x | x | x
· cos φ fix |  |  |  |  | 328 | x | x | x
· cos φ (P) |  |  |  |  | 329 | x | x | x
· Q(U) |  |  |  |  | 330 | x | x | x
· Q fix |  |  |  |  | 331 | x | x | x
· Q-Vorgabe mit Spannungsbegrenzungsfunktion |  |  |  |  | 332 | x | x | x
[5 empty] | 333 | x | x | x
Sofern eine cos φ fix oder Q fix Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird: |  |  |  |  | 334 | x | x | x
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts. |  |  |  |  | 335 | x | x | x
[5 empty] | 336 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 337 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 338 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 339 | x | x | x
[5 empty] | 340 | x | x | x
Sofern eine cos φ (P) oder Q(U) Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird: |  |  |  |  | 341 | x | x | x
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde. |  |  |  |  | 342 | x | x | x
[5 empty] | 343 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 344 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 345 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 346 | x | x | x
[5 empty] | 347 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 348 | x | x | x
[5 empty] | 349 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 350 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 351 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 352 | x | x | x
[5 empty] | 353 | x | x | x
Sollwertvorgabe und Umschaltung von Q(U)-Kennlinien |  |  |  |  | 354 | x | x | x
Es ist eine fernwirktechnische Schnittstelle (Eingangsport) bezüglich der Wirkleistungsvorgabe vorhanden und gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers parametriert (Protokoll, Adressen, etc.). |  |  |  |  | 355 | x | x | x
[5 empty] | 356 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 357 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 358 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 6.2.1 | 359 | x | x | x
[5 empty] | 360 | x | x | x
Die Minimal- und Maximalgradienten für die Realisierung der Wirk- und Blindleistungsvorgabe sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt. |  |  |  |  | 361 | x | x | x
[5 empty] | 362 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 363 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 364 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 365 | x | x | x
|  |  |  | 5.4.1 | 366 | x | x | x
[5 empty] | 367 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage den Sollwert der Wirkleistungsabgabe entsprechend den Anweisungen anzupassen, die der relevante Netzbetreiber oder der relevante Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbenutzer erteilt. Die Realisierung der Wirk- und Blindleistungssollwerte erfolgt innerhalb der vorgegebenen Zeit, Minimal- bzw. Maximalgradienten und Toleranzbereiche. |  |  |  |  | 368 | x | x | x
[5 empty] | 369 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 370 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 371 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 372 | x | x | x
|  |  |  | 5.4.1 | 373 | x | x | x
[5 empty] | 374 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 375 | x | x | x
[5 empty] | 376 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 377 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 378 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4 | 379 | x | x | x
|  |  |  | 5.4.1 | 380 | x | x | x
[5 empty] | 381 | x | x | x
Sofern eine Umschaltung der Q(U)-Kennlinie vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird: |  |  |  |  | 382 | x | x | x
Eine Sollwertvorgabe durch den relevanten Netzbetreiber triggert eine Umschaltung der jeweiligen Q(U)-Kennlinie. |  |  |  |  | 383 | x | x | x
[5 empty] | 384 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 385 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 386 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3 | 387 | x | x | x
[5 empty] | 388 | x | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 389 | x | x | x
[5 empty] | 390 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 391 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 392 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3 | 393 | x | x | x
[5 empty] | 394 | x | x | x
Systemschutz |  |  |  |  | 395 | x | x | x
Die Einstellparameter und betrieblichen Vorgaben für den spannungsstützenden Regelmodus im Sinne des Systemschutzplans entsprechen den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers. |  |  |  |  | 396 | x | x | x
[5 empty] | 397 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 398 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 399 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3 | 400 | x | x | x
[5 empty] | 401 | x | x | x
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage bei Erreichen der relevanten Spannungsgrenzwerte eine Umschaltung in den spannungsstützenden Regelmodus herbeizuführen. |  |  |  |  | 402 | x | x | x
[5 empty] | 403 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 404 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 405 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3 | 406 | x | x | x
[5 empty] | 407 | x | x | x
Eine Rückführung in das standardmäßig eingestellte Verfahren zur Bindleistungsbereitstellung bei Erreichen des zulässigen Spannungsbandes ist möglich. |  |  |  |  | 408 | x | x | x
[5 empty] | 409 | x | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 410 | x | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 411 | x | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3 | 412 | x | x | x
[5 empty] | 413 | x | x | x
Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb |  |  |  |  | 414 | x | x | x
Diesbezüglich sind keine Anforderungen an Stromerzeugungsanlagen vorgesehen. |  |  |  |  | 415 | x
Sofern die Mindestneusynchronisationszeit der Stromerzeugungsanlage größer als 15 Minuten ist: |  |  |  |  | 416 |  | x | x
Das Abfangen im Eigenbedarfsbetriebs ist möglich und es wird ein stabiler Betrieb während der geforderten Mindestzeit gewährleistet. |  |  |  |  | 417 |  | x | x
[5 empty] | 418 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 419 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 420 |  | x | x
Abfangen aus jedem PQ-Betriebspunkt muss möglich sein | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5 | 421 |  | x | x
[5 empty] | 422 |  | x | x
Die Stromerzeugungsanlage kann sich nach erfolgreichem Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb wieder mit dem Netz resynchronisieren. |  |  |  |  | 423 |  | x | x
[5 empty] | 424 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 425 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 426 |  | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5 | 427 |  | x | x
[5 empty] | 428 |  | x | x
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden. |  |  |  |  | 429 |  | x | x
[5 empty] | 430 |  | x | x
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR | 431 |  | x | x
|  |  |  | Erzeuger | 432 |  | x | x
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5 | 433 |  | x | x
[5 empty] | 434 |  | x | x

## Typ_B
Formular für die Bewertungs- und Akzeptanzkriterien gemäß RKS-AT (Typ B)
Daten der Stromerzeugungsanlage | Angaben |  | Anmerkungen
Name und Anschrift des Netzbenutzers
Gewünschter Beginn der Einspeisung
Auflistung der Einzelanlagen samt Anschrift (Grundstücksnummer etc.) |  |  | Hersteller-, Artikel-, Chargen-, Typen- oder Seriennummer KG-Name Grst.Nr.
Art der Primärenergiequelle |  |  | Wind, Wasser, Sonne, Gas, usw.
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O)
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-O Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 50,2 Hz - 50,5 Hz | TRUE
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Default-Werte:
· Statik 5 %
· Frequenzschwellwert 50,2 Hz
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Überschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 5 % Pref,LFSMO | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der technischen Mindestleistung ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Es findet keine Wirkleistungserhöhung (außer Fahren auf Kennlinie) während der Überfrequenz statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Im Falle des Erreichens der technischen Mindestleistung | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMO entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Wirkleistungserhöhung bei Unterfrequenz (LFSM-U)
Diesbezüglich sind keine Anforderungen an Stromerzeugungsanlagen vorgesehen.
FRT-Fähigkeit
Die Schutzsysteme- und einstellungen für interne elektrische Fehler gefährden nicht die FRT-Fähigkeit.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Eigenschutz der Stromerzeugungsanlage | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Der Nachweis der FRT-Fähigkeit erfolgt gemäß den relevanten Vorfehlerbedingungen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Für den Nachweis der FRT-Fähigkeit sind, sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwärtigen Vorgaben macht, die Standardbedingungen gemäß TOR Erzeuger Kapitel 8.2 einzuhalten | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, die Verbindung oberhalb der relevanten FRT-Kurve ohne Trennung vom Netz zu halten.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Einhaltung der Fehlerspannung und Fehlerzeit anhand der vorgegebenen FRT-Kurve | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Die FRT-Fähigkeit für mehrfach aufeinanderfolgende Fehler wird nicht (softwaretechnisch) unterbunden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Auszug der Einstellparameter | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Das Durchfahren von mehreren aufeinanderfolgenden Fehlern ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Bei Erreichen der thermischen Grenzen ist eine Trennung erlaubt | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Unter Berücksichtigung von Wartezeiten zwischen den Fehlereintritten
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung während und nach Netzfehlern
Verhalten im Fehlerfall
Das Verfahren der dynamischen Netzstützung ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Mögliche Verfahren: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· Dynamische Netzstützung (mit Totband)
· Kontinuierliche dynamische Netzstützung (ohne Totband)
· Eingeschränkte dynamische Netzstützung
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Verstärkungsfaktor k ist im Bereich von 2 bis 6 der Anforderung entsprechend einstellbar.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Schritte der Einstellbarkeit des Verstärkungsfaktor | 0,5 oder kleiner | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Die Priorisierung der Wirk- und Blindstromeinspeisung während eines Fehlers ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· Priorisierung der Blindstromeinspeisung
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Die Stromerzeugungsanlage speist unter Berücksichtigung der vorgegebenen Priorisierung des Wirk- und Blindstrombeitrags während eines Fehlers einen Blindstrom gemäß dem eingestellten Verfahren ______________ und Verstärkungsfaktor k = ____ sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem ein.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· k = 2 |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Falls die Strombegrenzung erreicht wird, muss mindestens ein Blindstrom in Höhe des Bemessungsstromes Ir sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem, unter Einhaltung der Toleranzbänder, eingespeist werden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Istwert des Blindstroms befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 10 % Ir | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Übergang von der dynamischen Blindstromstützung zur statischen Spannungshaltung findet kontinuierlich und nicht sprungförmig statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Wiederaufnahme der Leistungsabgabe nach Fehlerklärung
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, eine allfällige Wiederaufnahme der Wirkleistungsabgabe auf den Vorfehlerwert umzusetzen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Sofern die Wirkleistungsabgabe während eines Fehlers reduziert wurde | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2
Wählen Sie ein Element aus.
Blindleistungskapazität
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage die Anforderungen bezüglich der vorgegebenen Blindleistungskapazität am Netzanschlusspunkt zu erfüllen (U-Q/Pref,Q-Test Diagramm bei Maximalkapazität bzw. P-Q/Pref,Q-Test Diagramm unterhalb der Maximalkapazität).
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Vorgabe: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3
· Bereich II |  |  | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.1
5.3.3.2
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, unterhalb der Maximalkapazität (P < Pmax) in jedem möglichen Betriebspunkt innerhalb des P-Q-Diagramms und mindestens bis zur Mindestleistung stabil zu arbeiten.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Unterhalb der Mindestleistung findet keine sprunghafte Änderung des Blindleistungsverhaltens innerhalb des vorgegebenen Blindleistungsbereiches statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine zusätzliche Blindleistungsbereitstellung gefordert ist:
Es wird eine zusätzliche Blindleistung gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers bereitgestellt, wenn sich der Netzanschlusspunkt weder an den Generator- / Umrichterklemmen noch am Netztransformator befindet.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.3
Wählen Sie ein Element aus.
Eine Blindleistungskompensation ist vorhanden. Es ist die Art, Leistung, Verschaltung, Regelungsart und Kompensationsgrad der Blindleistungskompensationsanlage dokumentiert.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Bei Stromerzeugungsanlagen, welche konstruktionsbedingt einen Blindleistungsbedarf aufweisen (z.B. ASM) | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.3
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3
Wählen Sie ein Element aus.
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung
Das vom relevanten Netzbetreiber vorgegebene Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung ist mit den entsprechenden Einstellparametern (bzw. Kennlinien) aktiviert und parametriert.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Typische Verfahren: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
· cos φ fix
· cos φ (P)
· Q(U)
· Q fix
· Q-Vorgabe mit Spannungsbegrenzungsfunktion
Sofern eine cos φ fix oder Q fix Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Sofern eine cos φ (P) oder Q(U) Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Sollwertvorgabe und Umschaltung von Q(U)-Kennlinien
Es ist eine fernwirktechnische Schnittstelle (Eingangsport) bezüglich der Wirkleistungsvorgabe vorhanden und gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers parametriert (Protokoll, Adressen, etc.).
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 6.2.1
Die Minimal- und Maximalgradienten für die Realisierung der Wirk- und Blindleistungsvorgabe sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage den Sollwert der Wirkleistungsabgabe entsprechend den Anweisungen anzupassen, die der relevante Netzbetreiber oder der relevante Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbenutzer erteilt. Die Realisierung der Wirk- und Blindleistungssollwerte erfolgt innerhalb der vorgegebenen Zeit, Minimal- bzw. Maximalgradienten und Toleranzbereiche.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Sofern eine Umschaltung der Q(U)-Kennlinie vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Eine Sollwertvorgabe durch den relevanten Netzbetreiber triggert eine Umschaltung der jeweiligen Q(U)-Kennlinie.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Systemschutz
Die Einstellparameter und betrieblichen Vorgaben für den spannungsstützenden Regelmodus im Sinne des Systemschutzplans entsprechen den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage bei Erreichen der relevanten Spannungsgrenzwerte eine Umschaltung in den spannungsstützenden Regelmodus herbeizuführen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Eine Rückführung in das standardmäßig eingestellte Verfahren zur Bindleistungsbereitstellung bei Erreichen des zulässigen Spannungsbandes ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb
Diesbezüglich sind keine Anforderungen an Stromerzeugungsanlagen vorgesehen.

## Typ_C
Formular für die Bewertungs- und Akzeptanzkriterien gemäß RKS-AT (Typ C)
Daten der Stromerzeugungsanlage | Angaben |  | Anmerkungen
Name und Anschrift des Netzbenutzers
Gewünschter Beginn der Einspeisung
Auflistung der Einzelanlagen samt Anschrift (Grundstücksnummer etc.) |  |  | Hersteller-, Artikel-, Chargen-, Typen- oder Seriennummer KG-Name Grst.Nr.
Art der Primärenergiequelle |  |  | Wind, Wasser, Sonne, Gas, usw.
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O)
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-O Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 50,2 Hz - 50,5 Hz | TRUE
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Default-Werte:
· Statik 5 %
· Frequenzschwellwert 50,2 Hz
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Überschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 5 % Pref,LFSMO | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der technischen Mindestleistung ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Es findet keine Wirkleistungserhöhung (außer Fahren auf Kennlinie) während der Überfrequenz statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Im Falle des Erreichens der technischen Mindestleistung | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMO entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Wirkleistungserhöhung bei Unterfrequenz (LFSM-U)
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-U Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 49,5 Hz - 49,8 Hz | TRUE
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Default-Werte:
· Statik 5 %
· Frequenzschwellwert 49,8 Hz
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Unterschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 5 % Pref,LFSMU | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der Maximalkapazität ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Es findet keine Wirkleistungsreduktion (außer Fahren auf Kennlinie) während der Unterfrequenz statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Im Falle des Erreichens der Maximalkapazität | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMU entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
FRT-Fähigkeit
Die Schutzsysteme- und einstellungen für interne elektrische Fehler gefährden nicht die FRT-Fähigkeit.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Eigenschutz der Stromerzeugungsanlage | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Der Nachweis der FRT-Fähigkeit erfolgt gemäß den relevanten Vorfehlerbedingungen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Für den Nachweis der FRT-Fähigkeit sind, sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwärtigen Vorgaben macht, die Standardbedingungen gemäß TOR Erzeuger Kapitel 8.2 einzuhalten | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, die Verbindung oberhalb der relevanten FRT-Kurve ohne Trennung vom Netz zu halten.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Einhaltung der Fehlerspannung und Fehlerzeit anhand der vorgegebenen FRT-Kurve | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Die FRT-Fähigkeit für mehrfach aufeinanderfolgende Fehler wird nicht (softwaretechnisch) unterbunden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Auszug der Einstellparameter | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Das Durchfahren von mehreren aufeinanderfolgenden Fehlern ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Bei Erreichen der thermischen Grenzen ist eine Trennung erlaubt | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Unter Berücksichtigung von Wartezeiten zwischen den Fehlereintritten
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung während und nach Netzfehlern
Verhalten im Fehlerfall
Das Verfahren der dynamischen Netzstützung ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Mögliche Verfahren: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· Dynamische Netzstützung (mit Totband)
· Kontinuierliche dynamische Netzstützung (ohne Totband)
· Eingeschränkte dynamische Netzstützung
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Verstärkungsfaktor k ist im Bereich von 2 bis 6 der Anforderung entsprechend einstellbar.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Schritte der Einstellbarkeit des Verstärkungsfaktor | 0,5 oder kleiner | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Die Priorisierung der Wirk- und Blindstromeinspeisung während eines Fehlers ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· Priorisierung der Blindstromeinspeisung
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Die Stromerzeugungsanlage speist unter Berücksichtigung der vorgegebenen Priorisierung des Wirk- und Blindstrombeitrags während eines Fehlers einen Blindstrom gemäß dem eingestellten Verfahren ______________ und Verstärkungsfaktor k = ____ sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem ein.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· k = 2 |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Falls die Strombegrenzung erreicht wird, muss mindestens ein Blindstrom in Höhe des Bemessungsstromes Ir sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem, unter Einhaltung der Toleranzbänder, eingespeist werden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Istwert des Blindstroms befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 10 % Ir | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Übergang von der dynamischen Blindstromstützung zur statischen Spannungshaltung findet kontinuierlich und nicht sprungförmig statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Wiederaufnahme der Leistungsabgabe nach Fehlerklärung
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, eine allfällige Wiederaufnahme der Wirkleistungsabgabe auf den Vorfehlerwert umzusetzen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Sofern die Wirkleistungsabgabe während eines Fehlers reduziert wurde | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2
Wählen Sie ein Element aus.
Blindleistungskapazität
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage die Anforderungen bezüglich der vorgegebenen Blindleistungskapazität am Netzanschlusspunkt zu erfüllen (U-Q/Pref,Q-Test Diagramm bei Maximalkapazität bzw. P-Q/Pref,Q-Test Diagramm unterhalb der Maximalkapazität).
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Vorgabe: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3
· Bereich II |  |  | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.1
5.3.3.2
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, unterhalb der Maximalkapazität (P < Pmax) in jedem möglichen Betriebspunkt innerhalb des P-Q-Diagramms und mindestens bis zur Mindestleistung stabil zu arbeiten.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Unterhalb der Mindestleistung findet keine sprunghafte Änderung des Blindleistungsverhaltens innerhalb des vorgegebenen Blindleistungsbereiches statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine zusätzliche Blindleistungsbereitstellung gefordert ist:
Es wird eine zusätzliche Blindleistung gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers bereitgestellt, wenn sich der Netzanschlusspunkt weder an den Generator- / Umrichterklemmen noch am Netztransformator befindet.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.3
Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3
Wählen Sie ein Element aus.
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung
Das vom relevanten Netzbetreiber vorgegebene Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung ist mit den entsprechenden Einstellparametern (bzw. Kennlinien) aktiviert und parametriert.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Typische Verfahren: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
· cos φ fix
· cos φ (P)
· Q(U)
· Q fix
· Q-Vorgabe mit Spannungsbegrenzungsfunktion
Sofern eine cos φ fix oder Q fix Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Sofern eine cos φ (P) oder Q(U) Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Sollwertvorgabe und Umschaltung von Q(U)-Kennlinien
Es ist eine fernwirktechnische Schnittstelle (Eingangsport) bezüglich der Wirkleistungsvorgabe vorhanden und gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers parametriert (Protokoll, Adressen, etc.).
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 6.2.1
Die Minimal- und Maximalgradienten für die Realisierung der Wirk- und Blindleistungsvorgabe sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage den Sollwert der Wirkleistungsabgabe entsprechend den Anweisungen anzupassen, die der relevante Netzbetreiber oder der relevante Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbenutzer erteilt. Die Realisierung der Wirk- und Blindleistungssollwerte erfolgt innerhalb der vorgegebenen Zeit, Minimal- bzw. Maximalgradienten und Toleranzbereiche.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Sofern eine Umschaltung der Q(U)-Kennlinie vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Eine Sollwertvorgabe durch den relevanten Netzbetreiber triggert eine Umschaltung der jeweiligen Q(U)-Kennlinie.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Systemschutz
Die Einstellparameter und betrieblichen Vorgaben für den spannungsstützenden Regelmodus im Sinne des Systemschutzplans entsprechen den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage bei Erreichen der relevanten Spannungsgrenzwerte eine Umschaltung in den spannungsstützenden Regelmodus herbeizuführen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Eine Rückführung in das standardmäßig eingestellte Verfahren zur Bindleistungsbereitstellung bei Erreichen des zulässigen Spannungsbandes ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb
Sofern die Mindestneusynchronisationszeit der Stromerzeugungsanlage größer als 15 Minuten ist:
Das Abfangen im Eigenbedarfsbetriebs ist möglich und es wird ein stabiler Betrieb während der geforderten Mindestzeit gewährleistet.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Abfangen aus jedem PQ-Betriebspunkt muss möglich sein | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5
Die Stromerzeugungsanlage kann sich nach erfolgreichem Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb wieder mit dem Netz resynchronisieren.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5

## Typ_D
Formular für die Bewertungs- und Akzeptanzkriterien gemäß RKS-AT (Typ D)
Daten der Stromerzeugungsanlage | Angaben |  | Anmerkungen
Name und Anschrift des Netzbenutzers
Gewünschter Beginn der Einspeisung
Auflistung der Einzelanlagen samt Anschrift (Grundstücksnummer etc.) |  |  | Hersteller-, Artikel-, Chargen-, Typen- oder Seriennummer KG-Name Grst.Nr.
Art der Primärenergiequelle |  |  | Wind, Wasser, Sonne, Gas, usw.
Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz (LFSM-O)
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-O Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 50,2 Hz - 50,5 Hz | TRUE
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Default-Werte:
· Statik 5 %
· Frequenzschwellwert 50,2 Hz
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Überschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 5 % Pref,LFSMO | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der technischen Mindestleistung ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Es findet keine Wirkleistungserhöhung (außer Fahren auf Kennlinie) während der Überfrequenz statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Im Falle des Erreichens der technischen Mindestleistung | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMO entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.3
Wirkleistungserhöhung bei Unterfrequenz (LFSM-U)
Der Frequenzschwellwert und die Statik für den LFSM-U Modus sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Freie Einstellbarkeit der Statik im Bereich 2 % - 12 % | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Freie Einstellbarkeit des Frequenzschwellwertes im Frequenzbereich 49,5 Hz - 49,8 Hz | TRUE
Einstellwerte laut Nachweisdokument | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Default-Werte:
· Statik 5 %
· Frequenzschwellwert 49,8 Hz
Die Auflösung der Frequenzmessung entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
≤ 10 mHz | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Die Stromerzeugungsanlage reagiert bei Unterschreitung des vom relevanten Netzbetreiber vorgegebenen Frequenzschwellwerts von ____Hz mit einer Statik von ____%.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Der Istwert der Wirkleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 5 % Pref,LFSMU | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Ein stabiler Betrieb bei Erreichen der Maximalkapazität ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Das Verhalten „Fahren auf Kennlinie“ (Leistungsänderungen innerhalb des Frequenzbereiches) ist erfüllt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Der mit der vorgegebenen Statik abfahrbare Leistungsbereich innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches ist vom anfänglichen Arbeitspunkt abhängig | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Es findet keine Wirkleistungsreduktion (außer Fahren auf Kennlinie) während der Unterfrequenz statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Im Falle des Erreichens der Maximalkapazität | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Die maximal zulässige Verzögerungszeit TVerzögerung,LFSMU entspricht der Anforderung gemäß TOR Erzeuger.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Falls parametrierbare künstliche Verzögerungszeit vorhanden | Deaktiviert oder 0 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
Maximal zulässige Verzögerungszeit | ≤ 2 s | S/NS | Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.1.6
FRT-Fähigkeit
Die Schutzsysteme- und einstellungen für interne elektrische Fehler gefährden nicht die FRT-Fähigkeit.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Eigenschutz der Stromerzeugungsanlage | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Der Nachweis der FRT-Fähigkeit erfolgt gemäß den relevanten Vorfehlerbedingungen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Für den Nachweis der FRT-Fähigkeit sind, sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwärtigen Vorgaben macht, die Standardbedingungen gemäß TOR Erzeuger Kapitel 8.2 einzuhalten | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, die Verbindung oberhalb der relevanten FRT-Kurve ohne Trennung vom Netz zu halten.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Einhaltung der Fehlerspannung und Fehlerzeit anhand der vorgegebenen FRT-Kurve | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Die FRT-Fähigkeit für mehrfach aufeinanderfolgende Fehler wird nicht (softwaretechnisch) unterbunden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Auszug der Einstellparameter | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Das Durchfahren von mehreren aufeinanderfolgenden Fehlern ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Bei Erreichen der thermischen Grenzen ist eine Trennung erlaubt | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Unter Berücksichtigung von Wartezeiten zwischen den Fehlereintritten
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Wirkstrom- und Blindstromeinspeisung während und nach Netzfehlern
Verhalten im Fehlerfall
Das Verfahren der dynamischen Netzstützung ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Mögliche Verfahren: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· Dynamische Netzstützung (mit Totband)
· Kontinuierliche dynamische Netzstützung (ohne Totband)
· Eingeschränkte dynamische Netzstützung
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Verstärkungsfaktor k ist im Bereich von 2 bis 6 der Anforderung entsprechend einstellbar.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Schritte der Einstellbarkeit des Verstärkungsfaktor | 0,5 oder kleiner | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Die Priorisierung der Wirk- und Blindstromeinspeisung während eines Fehlers ist gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· Priorisierung der Blindstromeinspeisung
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Die Stromerzeugungsanlage speist unter Berücksichtigung der vorgegebenen Priorisierung des Wirk- und Blindstrombeitrags während eines Fehlers einen Blindstrom gemäß dem eingestellten Verfahren ______________ und Verstärkungsfaktor k = ____ sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem ein.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert: | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
· k = 2 |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Falls die Strombegrenzung erreicht wird, muss mindestens ein Blindstrom in Höhe des Bemessungsstromes Ir sowohl im Mitsystem als auch im Gegensystem, unter Einhaltung der Toleranzbänder, eingespeist werden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine (kontiniuerliche) dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Istwert des Blindstroms befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | ± 10 % Ir | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine dynamische Netzstützung gefordert ist:
Der Übergang von der dynamischen Blindstromstützung zur statischen Spannungshaltung findet kontinuierlich und nicht sprungförmig statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.1
Wählen Sie ein Element aus.
Wiederaufnahme der Leistungsabgabe nach Fehlerklärung
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, eine allfällige Wiederaufnahme der Wirkleistungsabgabe auf den Vorfehlerwert umzusetzen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Sofern die Wirkleistungsabgabe während eines Fehlers reduziert wurde | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.2.2.2
Wählen Sie ein Element aus.
Überprüfung der PSS-Funktion
Sofern eine PSS-Aktivierung vom relevanten Übertragungsnetzbetreiber gefordert wird:
Eine geforderte aktive Dämpfung von Leistungspendelungen ist entsprechend den Vorgaben des relevanten Übertragungsnetzbetreibers aktiviert und parametriert.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.5
Sofern eine PSS-Aktivierung vom relevanten Übertragungsnetzbetreiber gefordert wird:
Die PSS-Aktivierung bewirkt, dass Leistungspendelungen durch den Spannungsregeler (AVR) in Verbindung mit dem PSS besser gedämpft werden als durch den AVR allein.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.5
Sofern eine PSS-Aktivierung vom relevanten Übertragungsnetzbetreiber gefordert wird:
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.5
Blindleistungskapazität
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage die Anforderungen bezüglich der vorgegebenen Blindleistungskapazität am Netzanschlusspunkt zu erfüllen (U-Q/Pref,Q-Test Diagramm bei Maximalkapazität bzw. P-Q/Pref,Q-Test Diagramm unterhalb der Maximalkapazität).
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Vorgabe: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3
· Bereich II |  |  | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.1
5.3.3.2
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage, unterhalb der Maximalkapazität (P < Pmax) in jedem möglichen Betriebspunkt innerhalb des P-Q-Diagramms und mindestens bis zur Mindestleistung stabil zu arbeiten.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Unterhalb der Mindestleistung findet keine sprunghafte Änderung des Blindleistungsverhaltens innerhalb des vorgegebenen Blindleistungsbereiches statt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Default-Wert Mindestleistung: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.2
· 0,2 Pmax |  |  | Wählen Sie ein Element aus.
Falls vom relevanten Netzbetreiber eine zusätzliche Blindleistungsbereitstellung gefordert ist:
Es wird eine zusätzliche Blindleistung gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers bereitgestellt, wenn sich der Netzanschlusspunkt weder an den Generator- / Umrichterklemmen noch am Netztransformator befindet.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3.3
Wählen Sie ein Element aus.
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.3
Wählen Sie ein Element aus.
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung
Das vom relevanten Netzbetreiber vorgegebene Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung ist mit den entsprechenden Einstellparametern (bzw. Kennlinien) aktiviert und parametriert.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Typische Verfahren: | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
· cos φ fix
· cos φ (P)
· Q(U)
· Q fix
· Q-Vorgabe mit Spannungsbegrenzungsfunktion
Sofern eine cos φ fix oder Q fix Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Sofern eine cos φ (P) oder Q(U) Regelung vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Der Istwert der Blindleistung befindet sich innerhalb des Toleranzbandes des neuen Sollwerts, welcher durch die Kennlinie ermittelt wurde.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
Sollwertvorgabe und Umschaltung von Q(U)-Kennlinien
Es ist eine fernwirktechnische Schnittstelle (Eingangsport) bezüglich der Wirkleistungsvorgabe vorhanden und gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers parametriert (Protokoll, Adressen, etc.).
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 6.2.1
Die Minimal- und Maximalgradienten für die Realisierung der Wirk- und Blindleistungsvorgabe sind gemäß den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers eingestellt.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage den Sollwert der Wirkleistungsabgabe entsprechend den Anweisungen anzupassen, die der relevante Netzbetreiber oder der relevante Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbenutzer erteilt. Die Realisierung der Wirk- und Blindleistungssollwerte erfolgt innerhalb der vorgegebenen Zeit, Minimal- bzw. Maximalgradienten und Toleranzbereiche.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.3.4
5.4.1
Sofern eine Umschaltung der Q(U)-Kennlinie vom relevanten Netzbetreiber gefordert wird:
Eine Sollwertvorgabe durch den relevanten Netzbetreiber triggert eine Umschaltung der jeweiligen Q(U)-Kennlinie.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Systemschutz
Die Einstellparameter und betrieblichen Vorgaben für den spannungsstützenden Regelmodus im Sinne des Systemschutzplans entsprechen den Vorgaben des relevanten Netzbetreibers.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Die Stromerzeugungsanlage ist in der Lage bei Erreichen der relevanten Spannungsgrenzwerte eine Umschaltung in den spannungsstützenden Regelmodus herbeizuführen.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Eine Rückführung in das standardmäßig eingestellte Verfahren zur Bindleistungsbereitstellung bei Erreichen des zulässigen Spannungsbandes ist möglich.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.4.3
Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb
Sofern die Mindestneusynchronisationszeit der Stromerzeugungsanlage größer als 15 Minuten ist:
Das Abfangen im Eigenbedarfsbetriebs ist möglich und es wird ein stabiler Betrieb während der geforderten Mindestzeit gewährleistet.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
Abfangen aus jedem PQ-Betriebspunkt muss möglich sein | TRUE | S | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5
Die Stromerzeugungsanlage kann sich nach erfolgreichem Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb wieder mit dem Netz resynchronisieren.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5
Eine Dokumentation der allgemeinen Punkte bzw. der zu messenden und/oder auszuwertenden Größen ist vorhanden.
Anmerkung | Akzeptanzkriterium | Typ | Bestätigung mittels | TOR
Erzeuger
--- | TRUE | S/NS | Wählen Sie ein Element aus. | 5.5.5

## Drop_down
Herstellererklärung
Zertifikate/Prüfberichte
Prototypenbestätigung
Test
Simulation
Vor Ort